关于市长大厦高压设备维保项目竞价

为规范公司经营采购行为，本着公平、公正、公开原则，我司拟对市长大厦

高压设备维保项目公开询价，相关比选信息如下表：

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选项目 | 广州中国市长大厦高压设备维保项目 |
| 2 | 采购单位 | 广州中国市长大厦管理有限公司 |
| 3 | 实施地点 | 中国市长大厦负二楼 |
| 4 | 采购方式 | 市场公开竞价 |
| 5 | 采购范围、内容 | 确定一家服务单位，提供 市长大厦高压设备维保服务，提交相关报价。（详见附件需求书） |
| 6 | 资格要求 | 1、具有独立法人资格及营业执照。 2. 具有政府主管部门认可的高压维保资质。 |
| 7 | 承包方式 | 采用项目总包干报价形式，该单价已包含完成该项目下所有费用，包括但不限于人工费、利润及税金等各种费用等完成该项目全部工作内容所需的一切费用； |
| 8 | 实施时间 | 2022年7月 |
| 9 | 质量标准 | 严格按照国家及行业相关标准 |
| 10 | 定标方式 | 采用经资格审核后，结合提交的报价，择优选取； |
| 11 | 报价文件编制 要求 | - 提供《营业执照》、资质证书复印件（盖章）； - 完好的报价清单（盖章，密封）； |
| 12 | 报价文件份数及要求 | 正本一份 |
| 13 | 报价文件递交截止时间 | 2021年7月15日上午12:00截止；逾期不予受理。 |
| 14 | 报价文件递交 地点 | 广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼财务部； |
| 15 | 联系方式 | 采购单位：广州中国市长管理有限公司 联系地址：广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼财务部 联 系 人：涂先生； 联系电话：（020）87551816 |

报价表

| 序号 | 项目名称 | 限 价 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市长大厦高压设备维保项目 | 16000元/年 |  |

项目名称：  市长大厦高压设备维保项目

附件：市长大厦高压设备年度维保项目用户需求书

项目名称：广州中国市长大厦高压设备年度维保项目。

项目地点：广州天河北路189号市长大厦负二楼。

一、技术服务的目标：运用专业技术知识、技术经验，保障市长大厦电力设备及线路的安全运行，确保电网的安全稳定，达到提高单位经济效益的目的。

二、技术服务需求的内容：

（1）对4台10KV型号HICLAD-10J高压进、出线开关柜；2台10KV型号HICLAD-10J高压（计量）柜；4台继电保护型号MCGG；一台直流系统装置，型号CBC.4V ;  1台SCB10-1600KVA变压器、1台SCB10-1000KVA变压器；2回路电力电缆，型号ZRY-JV22进行全面技术核查、测试分析，测量负荷、接地电阻，测试避雷器，建立健全变压器、高压柜的技术资料，年度预防性试验一次，同时提供巡检报告及试验报告。

（2）建立健全4套直流电动操作定时限保护、2套温超保护、4套零序保护、4套速断保护、  1套中央信号盘、对电流互感二次绕组端子电压、直流回路继电器线圈完好情况及绝缘电阻进行技术调试；技术处理二次回路故障。

（3）对270米10千伏电缆、8个户内电缆头，若发现缺陷，将书面通知甲方，以利于甲方及时排除故障，保障线路可靠供电。

（4）对事故后进行定性定量技术分析评价。

（5）乙方承诺每年（分二批）对甲方进行一次变压器、高压开关柜、继电设备的高压维护（包括免费检测绝缘工具：靴、手套、接地线，验电器等）

（6）技术服务的方式：全天24小时受理服务，除不可抗力因素外，

城区范围90分钟内到达现场，边远地区2小时内到达现场。

（7）技术服务质量要求：按《电业安全工作规程》。

（8）乙方完成技术服务工作的形式：指派专业技术人员到设备现场提供一站式服务。

（9）技术服务工作成果的验收标准：按电力企业统一的专业技术验收标准确认。

（10）技术服务工作成果的验收方法：由乙方指派人员和甲方指派人员共同进行验收。

（11）验收的时间和地点： 由甲乙双方商议时间并在设备所在地进行。