市长大厦空调主机维保项目询价函

为规范公司经营采购行为，本着公平、公正、公开原则，我司拟对市长大厦

市长大厦空调主机维保项目市场询价，相关询价信息如下表：

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价项目 | 市长大厦空调主机维保项目 |
| 2 | 采购单位 | 广州中国市长大厦管理有限公司 |
| 3 | 实施地点 | 中国市长大厦 |
| 4 | 采购方式 | 市场询价 |
| 5 | 采购范围、内容 | 1.确定一家中央空调维保服务单位，为市长大厦空调主机提供维保服务。2.提交维保费用报价表。3.具体见附件需求书，双方的权利义务、合同期限、费用及支付方式等另行约定。 |
| 6 | 资格要求 | 1、报价人需具备中央空调维保相关资质。 2、已办理合法税务登记，具有开具增值税专用发票能力； |
| 7 | 承包方式 | 采用项目总包干报价形式，该单价已包含完成该项目下所有费用，包括但不限于人工费、利润及税金等各种费用等完成该项目全部工作内容所需的一切费用； |
| 8 | 实施时间 | 2024年12月 |
| 9 | 质量标准 | 严格按照国家及行业相关标准 |
| 10 | 定标方式 | 采用经资格审核后，结合提交的报价，择优选取； |
| 11 | 报价文件编制 要求 | - 提供《营业执照》、资质证书复印件（盖章）； - 完好的报价清单（盖章，密封）； |
| 12 | 报价文件份数及要求 | 正本一份 |
| 13 | 报价文件递交截止时间 | 2024年11月28日上午12:00截止；逾期不予受理。 |
| 14 | 报价文件递交 地点 | 广州市天河区天河北路189号市长大厦负一楼物资采购中心 |
| 15 | 联系方式 | 采购单位：广州中国市长管理有限公司 联系地址：广州市天河区天河北路189号市长大厦负一楼物资采购中心 联 系 人：罗生、张生 联系电话：02087553838-3225 |

报价表1

市长大厦空调主机维保项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 含税限价 | 投标总价（元，含税） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市长大厦空调主机维保项目 | 1年 | 16000元 |  |  |

项目名称：市长大厦空调主机维保

采用项目总包干报价形式，该单价已包含完成该项目下所有费用，包括但不限于人工费、利润及税金等各种费用等完成该项目全部工作内容所需的一切费用

单位名称（盖章）：                        联系电话：

单位授权人签名：                          日期

报价表2

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量（台） | 维保费用（元/月，含税） | 维保费用（元/年，含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克 | （YSFCBS55CMBS）螺杆式冷水机组 | 2 |  |  |
| 2 | 日立 | （RCU240WH2-ATHR）螺杆式冷水机组 | 1 |  |  |

企业营业执照、《资质证书》（复印件）

法定代表人身份证（复印件）

及其他企业综合资信资料（类似业绩合同复印件）

市长大厦维保方案自行编辑附上

市长大厦中央空调主机维保用户需求书

为保障市长大厦的中央空调主机组运行正常，达到较好的制冷效果，需对市长大厦内的三台空调主机进行日常保养。

一、保养设备型号、数量、范围、地点及保养期：

2号空调制冷机组为“约克”（YSFCBS55CMBS）螺杆式冷水机组1台和“日立”（RCU240WH2-ATHR）螺杆式冷水机组1台，保养期为2024年12月15日-2025年12月14日，1年。

1号空调制冷机组为“约克”（YSFCBS55CMBS）螺杆式冷水机组1台，保养期为2024年12月15日-2025年1月14日，1个月。

不包括制冷机所用水泵、冷却塔、风柜、风机盘管、管道等。

保养地点：广州中国市长大厦（广州天河北路189号）负二楼空调主机房。

二、约克螺杆式空调机全年维修保养工作程序

每天：A．接到客户通知后,提供设备故障检修服务。

B．按客户实际需要,提供有关保养及指导工作。

每月：A.检查机组在运转中的各项数据及电脑控制中心的工作程序.

B.检查制冷循环系统,检查雪种量,必要时作适当调整.

C.检查润滑系统的油压及油量.

D.检查回油系统的工作状况.

E.检查冷凝器及蒸发器的热交换效果.

F.检查机组震动,异常温度及噪音状况.

G.提交工作报告及处理结果.

每年：A.检查主机操作及机组运行各参数.

B:检查保养电脑控制中心及检测微电脑控制中心的工作程序,对有关元件作适当调整.

C.检查保养主机的启动柜,对有关元件作适当调整.

D.检查保养润滑系统,更换冷冻机油及油过滤器.

E.检查回油系统,更换干燥过滤器.

F.检查保养制冷循环系统.

G.对系统检漏,检测雪种量,并作适当调整.

H.检查压缩机马达,检测马达绕组绝缘电阻.

I.检查机组震动,异常温度及噪音状况.

J.检查冷凝器及蒸发器的热交换效果.

K.就整体运行情况提交工作记录报告及处理。

注:以上更换的配件及物料由客户负责提供或另行报价收费.

三、 日立螺杆式空调机全年维修保养工作程序

每天：A．接到客户通知后,提供设备故障检修服务。

B．按客户实际需要,提供有关保养及指导工作。

每月：A.检查机组在运转中的各项数据及电脑控制中心的工作程序.

B.检查制冷循环系统,检查雪种量,必要时作适当调整.

C.检查润滑系统的油压及油量.

D.检查回油系统的工作状况.

E.检查冷凝器及蒸发器的热交换效果.

F.检查机组震动,异常温度及噪音状况.

G.提交工作报告及处理结果.

每年：A.检查主机操作及机组运行各参数.

B:检查保养电脑控制中心及检测微电脑控制中心的工作程序,对有关元件作适当调整.

C.检查保养主机的启动柜,对有关元件作适当调整.

D.检查保养润滑系统,更换冷冻机油及油过滤器.

E.检查回油系统,更换干燥过滤器.

F.检查保养制冷循环系统.

G.对系统检漏,检测雪种量,并作适当调整.

H.检查压缩机马达,检测马达绕组绝缘电阻.

I.检查机组震动,异常温度及噪音状况.

J.检查冷凝器及蒸发器的热交换效果.

K.就整体运行情况提交工作记录报告及处理。

四、规范

1、空调主机维保用户需求书，将作为合同附件具备合同约束力。

2、维保期间不提供免费住宿及停车位。

3、每次来维保时到负一楼监控室用身份证原件换临时出入证，挂好临时出入证方可进入维保。

保养服务合同书

项  目  名  称：空调机组保养项目

委托方（甲方）：广州中国市长大厦管理有限公司

地         点：广州市天河区天河北路189号

服务方（乙方）：

合同周期：2024年12月*日起至2025年*月*日

中央空调主机保养合同

合同号

甲方：广州中国市长大厦管理有限公司

乙方：

为保障市长大厦的中央空调主机组运行正常，达到较好的制冷效果。甲方将市长大厦内的三台空调主机给乙方进行日常保养。为明确双方的责任权利，经双方协商订立以下合同：

1．保养设备型号、数量、范围、地点：

2号空调制冷机组为“约克”（YSFCBS55CMBS）螺杆式冷水机组1台和“日立”（RCU240WH2-ATHR）螺杆式冷水机组1台，保养期为2024年12月15日-2025年12月14日，1年。

1号空调制冷机组为“约克”（YSFCBS55CMBS）螺杆式冷水机组1台，保养期为2024年12月15日-2025年1月14日，1个月。

不包括制冷机所用水泵、冷却塔、风柜、风机盘管、管道等。

保养地点：广州中国市长大厦（广州天河北路189号）负二楼空调主机房。

2．甲方责任：

A：必须按合同规定，在保证空调主机正常工作情况下，按时支付维修服务费。如甲方未按合同约定向乙方付款的，每逾期一日，甲方应按100元/天向乙方支付违约金。

B：保养期内未经双方人员许可，任何其他人员不得擅自修理、拆卸设备元件等。

C：机房内，甲方应提供足够的消防设施、照明设施及为乙方的工作提供必要的便利。

D：除第3条D项约定的情形外，乙方日常维修更换零配件材料费用由甲方负责。

3．乙方责任：

A：提供良好的技术人员和工具仪器，最佳的服务质量和态度，按照维修保养项目（见附页）进行维修保养工作，使机组制冷处于良好状态。

B：指导甲方操作人员掌握正确的操作方法。每月对设备进行保养工作，时间为每月一号。如遇一号为公众假期，则提早至前一个工作日进行，每次保养工作完成后，乙方应于当天向甲方提交保养报告，报告上应有保养人员及甲方相应人员的签名认可。年度保养工作应及时进行，该工作记录报告应在当天向甲方提交。

C：（1）当保养设备发生故障时，在乙方接到甲方通知后二小时内到达故障现场处理解决问题，务必保证甲方主机的正常工作。如乙方在规定时间内未能到达而引起故障的进一步扩大或恶化的，因此产生的费用或造成的损失由乙方支付。如乙方未能按照合同约定的时间响应甲方要求的，每出现一次，甲方有权从当期季度款中扣除300元/次作为罚款。在本合同履行期内，乙方的上述行为累计出现3次的，乙方应按合同总价的15%向甲方支付违约金，同时甲方有权单方解除本合同。（2）如乙方未能按照本合同约定的服务事项完成维修保养服务的，每出现一次，甲方有权从当期季度款中扣除300元/次作为罚款。在本合同履行期内，乙方的上述行为累计出现3次的，应按合同总价的15%向甲方支付违约金，同时甲方有权单方解除本合同。（3）乙方保证主机的一般故障在24小时内设备能正常开启运转。如果影响到大厦冷气供应损害大厦信誉，视情节轻重，甲方有权追究乙方的经济责任。如在检修过程中，发现机组损坏严重及需要订购零件更换，未能及时修复时，应立即以书面形式知会甲方。

D：日常维修更换零配件材料费用在人民币200元内由乙方负责，包括主机的保险丝等（以乙方报价为准）乙方在签订合同前须提供部分主要材料报价单。

4．保养时间期限、费用、付款方式：

A：保养期从2024年12月*日起至2025年*月*日止。在此期间，甲乙双方不能随意终止合同。

B: 保养费用为优惠价￥*元/年（人民币*万*仟元整）。每季度付款一次，即人民币*仟*佰元整（小写¥*元），时间为每季度最后一个月完结后5个工作日内支付，仅最后一期款项付款期为合同期满后5个工作日内支付。每次付款前，乙方须向甲方提供合法合规的增值税专用发票，否则，甲方有权延迟至乙方提供正规发票为止再支付款项。

C: 保养费以支票形式支付。

5．其他条款：

A：合同签署前，乙方须向甲方提供乙方的营业执照和有关空调维修保养资格证。

B：若主机发生较大的故障（如需拆车头换件，换压缩机马达、穿管等），周期较长，则双方协商，酌情另收费。

C：保养服务时间为星期一至星期五，上午九时至下午五时，星期六、日及国内公众假期休息。在上述休息时间内保养设备发生故障且影响甲方空调的正常供应时，请致电0000000，接到电话后应在4小时内赶到。

D：本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效，并具有同等法律效力。在执行过程中如遇分歧意见或合同未尽事宜，双方本着合作态度共同协商解决。如争议无法通过协商解决的，双方应将争议事宜提交至甲方所在地人民法院管辖。

（以下空白，无正文）

甲方单位（章）：广州中国市长大厦              乙方单位（章）：*

管理有限公司                               有限公司

代表：                                      代表：

日期：                                      日期：

电话：020-87553838                          电话：

传真：020-87550099                          传真：

附页 约克螺杆式空调机全年维修保养工作程序

每天：A．接到客户通知后，提供设备故障检修服务。

B．按客户实际需要，提供有关保养及指导工作。

每月：A.检查机组在运转中的各项数据及电脑控制中心的工作程序.

B.检查制冷循环系统，检查雪种量，必要时作适当调整.

C.检查润滑系统的油压及油量.

D.检查回油系统的工作状况.

E.检查冷凝器及蒸发器的热交换效果.

F.检查机组震动，异常温度及噪音状况.

G.提交工作报告及处理结果.

每年：A.检查主机操作及机组运行各参数.

B：检查保养电脑控制中心及检测微电脑控制中心的工作程序，对有关元件做适当调整.

C.检查保养主机的启动柜，对有关元件作适当调整.

D.检查保养润滑系统，更换冷冻机油及油过滤器.

E.检查回油系统，更换干燥过滤器.

F.检查保养制冷循环系统.

G.对系统检漏，检测雪种量，并作适当调整.

H.检查压缩机马达，检测马达绕组绝缘电阻.

I.检查机组震动，异常温度及噪音状况.

J.检查冷凝器及蒸发器的热交换效果.

K.就整体运行情况提交工作记录报告及处理。

注：以上更换的配件及物料由客户负责提供或另行报价收费.

附页 日立螺杆式空调机全年维修保养工作程序

每天：A．接到客户通知后，提供设备故障检修服务。

B．按客户实际需要，提供有关保养及指导工作。

每月：A.检查机组在运转中的各项数据及电脑控制中心的工作程序.

B.检查制冷循环系统，检查雪种量，必要时作适当调整.

C.检查润滑系统的油压及油量.

D.检查回油系统的工作状况.

E.检查冷凝器及蒸发器的热交换效果.

F.检查机组震动，异常温度及噪音状况.

G.提交工作报告及处理结果.

每年：A.检查主机操作及机组运行各参数.

B：检查保养电脑控制中心及检测微电脑控制中心的工作程序，对有关元件做适当调整.

C.检查保养主机的启动柜，对有关元件作适当调整.

D.检查保养润滑系统，更换冷冻机油及油过滤器.

E.检查回油系统，更换干燥过滤器.

F.检查保养制冷循环系统.

G.对系统检漏，检测雪种量，并作适当调整.

H.检查压缩机马达，检测马达绕组绝缘电阻.

I.检查机组震动，异常温度及噪音状况.

J.检查冷凝器及蒸发器的热交换效果.

K.就整体运行情况提交工作记录报告及处理。

注：以上更换的配件及物料由客户负责提供或另行报价收费.

廉洁协议书

甲方：广州中国市长大厦管理有限公司

乙方：

为保障甲方和乙方在业务往来中的合法权益，促进企业党风建设、廉洁从业，预防商业贿赂和不正当竞争，按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规、廉洁从业的相关规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订本协议。甲乙双方一致确认，本协议效力及于乙方与甲方的所有业务往来关系的全过程，包括但不限于招投标、商务谈判等采购环节及合同签订、履行环节等。

第一条  甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

（二）严格执行合同，自觉按合同办事。

（三）双方业务活动必须坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则（法律法规另有规定或双方约定除外），不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、物资采购、招标投标等方面的规章制度。

（三）建立健全自我约束制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条  甲方的责任

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）甲方、甲方工作人员及其亲属不得以暗示或任何形式向乙方索要或收受回扣、提成、现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等财物。

（二）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）、娱乐活动、高档消费；不得接受乙方向甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

（三）甲方及其工作人员不得以任何理由要求、暗示或接受乙方和相关单位为其在度假、出国（出境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

（四）甲方工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（五）甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人不得以个人借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与乙方或乙方工作人员发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

（六）不向乙方介绍配偶、子女、亲属参与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和关联单位推荐第三方单位。

（七）不向乙方泄露涉及业务有关活动的秘密；

（八）如果乙方向甲方工作人员提供第三条第（一）至（五）款所指的内容，甲方工作人员应拒绝对方；对于无法拒绝的，应及时向甲方纪检监察部门举报。

第三条  乙方的责任

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）乙方不得以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等财物。

（二）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加有可能影响业务活动的宴请及娱乐活动；不得为甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

（三）乙方不得为甲方工作人员在度假、出国（出境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

（四）乙方不得以任何名义为甲方工作人员及其亲属支付应由个人支付的各种费用。

（五）乙方或乙方工作人员不得以借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

（六）甲方工作人员主动向乙方索要或要求乙方安排和提供第三条（一）至（五）款所指的内容，乙方应予以拒绝，并向甲方审计监察部门及时举报。

第四条 违约责任

甲乙双方工作人员如违反本协议，按照管理权限，依据有关法律法规和相关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 如甲乙双方有违反国家法律法规和廉洁从业规定的其他行为，参照本协议约定执行。

第六条 本协议经双方盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲  方：                                  乙  方：

日  期：                                  日  期：